# Instructivo de uso — Informes App

Oct 7, 2026

## Qué es la app

Informes App arma el informe de mantenimiento preventivo de UPS del Hospital Gustavo Fricke en unos 5 minutos: lee la hoja de trabajo con IA, completa los valores estándar y entrega el informe listo en Word, PDF o ambos.

El informe generado tiene 7 páginas: portada, índice,

1 Objetivo,

2 Antecedentes del equipo,

3 Evaluación técnica,

4 Registro de baterías,

5 Registro fotográfico y

6 Registro de hoja de trabajo.

El técnico solo revisa los datos, sube las fotos y confirma la vista previa antes de descargar.

## Antes de empezar

Ten a mano estos 6 elementos antes de abrir la app:

- ☐ Foto de la hoja de trabajo (Pedido de Trabajo Terreno) completa y legible.

- ☐ Foto de la placa informativa de la UPS.

- ☐ Foto de la UPS en la sala de computación.

- ☐ Foto del panel de la UPS operativa y sin alarmas.

- ☐ Foto post mantenimiento.

- ☐ Resultados del analizador de baterías, solo si difieren de los estándar (resistencias y cantidad con desviación o degradadas).

Para abrir la app:

| Dónde | Cómo se abre | Acceso |
| --- | --- | --- |
| En línea (Render) | Abrir la dirección de la app en el navegador | Usuario ffica y la contraseña del equipo |

En el plan gratuito de Render, la primera visita después de un rato sin uso puede tardar cerca de 1 minuto en cargar

## Paso a paso

La app avanza en 5 pasos; la barra de arriba marca con ✓ los ya completados y «Volver» regresa al anterior sin perder lo cargado.

- Tipo de informe. Elige «Informe de mantenimiento preventivo UPS — Hospital Gustavo Fricke» y presiona Siguiente.

- Hoja de trabajo. Presiona Seleccionar archivo y elige la foto de la hoja.

  - Si la foto está de lado, gírala con Girar izquierda / derecha y presiona Continuar.

  - Ajusta el recuadro para que la hoja quede completa (puedes mover y hacer zoom) y presiona Confirmar recorte.

  - Espera unos segundos mientras la IA lee la hoja; la app pasa sola al paso 3. Esta misma foto queda como la hoja de trabajo del informe.

- Datos. Revisa cada campo y corrige lo que la IA haya leído mal.

  - Portada y encabezado: Empresa, Atención, Asunto, Fecha del servicio y Fecha del informe son obligatorios (*). Si falta alguno se marca en rojo y no se puede avanzar.

  - Antecedentes del equipo: modelo, serie, configuración, potencia, cantidad, modelo y año de baterías, ubicación.

  - Registro de baterías: la tabla de colores (Pass verde, Warning amarillo, Fail rojo). Cambia las resistencias o los totales solo si el analizador marcó otros valores.

  - Evaluación técnica: estado de la UPS y de las baterías, bypass, SNMP, observaciones y recomendaciones (una por línea).

- Fotos. Sube las 4 fotos del trabajo; cada una se recorta en cuadrado. Bajo cada foto viene un título ya elegido: cámbialo en la lista si corresponde, o elige «Otro (escribir)» para un título propio. La hoja de trabajo ya aparece lista («la del paso 2»).

- Revisar y descargar.

  - Espera a que aparezca la vista previa del informe completo y revísala página por página. Si se ve chica, usa «Abrir la vista previa en otra pestaña».

  - Si algo está mal, presiona Volver, corrige y regresa: la vista previa se genera de nuevo.

  - Marca «Revisé la vista previa y el informe está correcto». Sin esta casilla el botón de descarga queda bloqueado.

  - Opcional: escribe otro nombre de archivo. Si lo dejas vacío se usa INFSAT_UPS Hospital Gustavo Fricke V1.

  - Elige Word, PDF o Ambos y presiona Descargar informe. Con «Ambos» el navegador puede pedir permiso para descargar 2 archivos: acéptalo

## Valores por defecto y reglas automáticas

La app llena sola estos datos; todos se pueden corregir en el paso 3, salvo los marcados como fijos.

| Dato | Valor o regla |
| --- | --- |
| Atención | Eduardo Leiva |
| Asunto | Servicio Mantención Preventiva |
| N° de informe | 4SAT010 (fijo) |
| Fecha del servicio | Fecha del pedido en la hoja, como DD-MM-AAAA; aparece en la portada |
| Fecha del informe | La de hoy; aparece en el encabezado |
| Configuración | Cantidad de voltajes en V. ENTRADA – cantidad en V. SALIDA (3 y 3 = 3-3; 3 y 1 = 3-1) |
| Ubicación | Campo DIRECC. de la hoja + ciudad |
| N° del módulo | 1 |
| Bypass de mantenimiento / tarjeta SNMP | Si / Si |
| Data de la UPS | En blanco, salvo que venga escrita en la hoja |
| Baterías (modelo, cantidad, año) | Del DETALLE de la hoja; sin marca ni capacidad |
| Tabla de baterías | Sistema UPS, Administración; resistencias 17.0 / 22.8 / 24.7 mΩ; Warning 0, Fail 0 |
| Total Pass | Cantidad − Warning − Fail, salvo que lo escribas |
| Recomendación por defecto | Mantener limpieza y orden en sala de UPS |
| Prueba de autonomía | Realizada, con resultado correcto |
| Títulos de fotos | Placa informativa; Registro de UPS en sala de computación; Registro de UPS Operativa y sin alarmas; Registro post Mantenimiento Preventivo |

Cambio de baterías. Si la antigüedad de las baterías (año del servicio − año de las baterías) llega a los años de su modelo, la app agrega sola la recomendación de cambio y muestra un aviso verde en el paso 3:

| Modelo | Cambio a los |
| --- | --- |
| HRL1234, 12V 9Ah | 6 años |
| GP1272, HR12,27W | 3 años |
| HRL12110, HRL12120, HRL12150, HRL12200, HRL12280, SWL1100 | 8 años |

Un modelo que no está en la tabla no genera la recomendación; el aviso lo indica.

## Consejos para las fotos

Una buena foto de la hoja de trabajo es lo que más mejora la lectura de la IA.

- Foto de la hoja de frente, con buena luz, sin sombras ni reflejos y con la hoja completa en el cuadro.

- Revisa que se lean bien los campos clave: EMPRESA, DIRECC., CIUDAD, FECHA PEDIDO, MODELO, POT, C. PLACA, el DETALLE (Data Batería, modelo y cantidad) y V. ENTRADA / V. SALIDA.

- Si la foto sale de lado, la app pide girarla antes de recortar.

- Al recortar, deja dentro solo lo importante: las fotos del trabajo se recortan cuadradas y la hoja con la forma de una página.

- Si un recorte quedó mal, usa Cambiar foto y vuelve a cargarla.

## Problemas frecuentes

| Problema | Qué hacer |
| --- | --- |
| La página pide usuario y contraseña | Usuario ffica y la contraseña ffica030 |
| La página tarda en abrir | En Render la primera visita tras un rato sin uso tarda cerca de 1 minuto; espera y recarga |
| La IA leyó mal un dato | Corrígelo a mano en el paso 3; la foto de la hoja no cambia |
| «Siguiente» no avanza en el paso 3 | Falta un dato obligatorio (*): completa los campos marcados en rojo |
| «Confirmar recorte» no responde | Espera a que la foto termine de cargar y presiona de nuevo |
| «No se pudo generar la vista previa» | Presiona Reintentar vista previa; si sigue fallando, avisa al encargado de la app |
| El botón «Descargar informe» está gris | Espera la vista previa y marca la casilla «Revisé la vista previa…» |
| Con «Ambos» solo bajó un archivo | Acepta el aviso del navegador que pide permiso para descargar varios archivos |